中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB

中华人民共和国工业和信息化部   发布

``````````````````````````````````````````````````````````

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国钢铁工业协会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

钢铁行业电力需求侧管理平台的管理规范

# 1  范围

本标准规定了钢铁生产企业电力需求侧管理平台的机构管理职责、平台建设要求、平台业务管理、平台运行维护等内容进行了规定。

本标准适用于钢铁生产企业电力需求侧管理平台（以下简称“平台”）的运行管理。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 31993 电能服务平台管理规范

GB/T 32672  电力需求响应系统通用技术规范

# 3  术语和定义

GB/T 4754、GB/T31991.1、GB/T31991.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

# 3.1

# 钢铁行业 iron and steel industry

GB/T 4754中所规定的黑色金属冶炼和压延加工业分类中的炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼等行业。

# 3.2

# 电力需求侧管理 power demand side management

电力需求侧管理（简称DSM）是指在政府法规和政策的支持下，电力用户侧综合采取合理、可行的技术和管理措施，优化配置电力资源，在用电环节制止浪费、降低电耗、移峰填谷、促进可再生能源电力浪费、减少污染物和温室气体排放，提高终端用电效率和改变用电方式，在满足同样用电功能的同时减少电量消耗和电力需求，达到节约用电、安全用电、智能用电，实现社会效益最好，各方受益所进行的用电管理活动。

# 3.3

# 电力需求侧管理平台 power demand side management platform

电力需求侧管理平台是通过对电力用户侧终端设备与用电关口进行实时数据采集和数据处理，实时展示用电水平、能效状态、移峰填谷实施情况，智能预警用电浪费情况，以及电能质量、配用电安全监视，用于支撑电力用户侧开展能效管理、需求响应等业务实施的信息系统。

# 4  总则

4.1  钢铁企业作为主要耗电企业，应实施电力需求侧管理，明确相关机构职责和管理工作内容和要求、保障系统安全稳定运行和数据正常流转，建立符合本标准要求的电力需求侧管理平台。

4.2  平台应具备自动数据挖掘功能，形成非经济用电与配用电安全预警信息推送，以利企业即时整治，达到安全、有序、经济用电目的。

# 5  机构管理职责

# 5.1  管理单位

钢铁企业能源主管部门是电力需求管理的主要管理单位，并配有电力需求侧管理的专业组织机构。

主要管理职责包括：

a) 负责公司各工序段年度用电指标与节约用电指标制定，并置入平台指标管理系统；

b) 编制有序用电规定，完善重要耗电设备电能利用率管控，纳入管理平台系统进行节约用电可视化监管执行，并在电力需求侧管理平台进行预警告知；

c) 审定企业电力需求侧管理平台测点布置；

d) 监督和落实好相关电力需求侧管理工作的开展，监察处理非经济用电事宜；

e) 通过管理平台汇总用电统计，根据生产计划测算核定后期购电计划；

f) 负责公司级重要用电设备系统的能效管理，通过平台数据核定节电项目效益。

# 5.2  运维单位

# 5.2.1  主站运维单位

主站运维单位应由管理单位指定，根据各钢铁企业实际要求，进行个性化平台建设，负责平台主站的运行维护、数据处理和信息发布。

# 5.2.2  采集装置运维单位

采集装置运维单位由管理单位指定，负责装置的安装调试、运行检修和故障处理，采集数据必须连续、准确。

# 5.3  使用单位

5.3.1  钢铁企业能源主管部门应负责向所属各工序单位下达用电指标和电力需求侧管理目标与工作要求，审核、监督和考核电力需求侧管理工作方案和工作成果。

5.3.2  钢铁企业下属各单位应负责分解用电指标和落实电力需求侧管理工作，通过平台提供本单位各类相关用电单耗统计数据，以供分析。

5.3.3  钢铁企业发电单位提供发用电数据，及能效数据情况。

# 5.4  门户信息发布

5.4.1  钢铁企业各级用电单位均需在平台人机界面拥有其用电指标完成情况、重要耗电设备用电效率、分区域或班组的用电水平、及其它非经济用电信息展现；钢铁企业供配电部门的界面还应有配用电安全预警信息呈现。

5.4.2  主管单位应定期收集和整理电力需求侧管理相关的政策、法律规范和电力需求侧管理新闻资讯，以及企业内部各单位实际用电情况分析与后期用电预期等信息，并通过平台发布。

# 6  平台业务管理

# 6.1  平台采集管理

6.1.1  通过平台建立企业各单位的用电采集装置和监测的档案。

6.1.2  主管部门指定的运维单位根据业务需要编制采集任务，检查监测状况，对采集数据异常进行分析处理。

# 6.2  有序用电管理

6.2.1  编制企业有序用电方案，响应上级电力部门提出的限负荷邀约，通过平台监测记录有序用电执行情况进行效果分析。

6.2.2  编制企业最大需量管控方案，在平台上实现任意15分钟平均最大负荷的移动平均线功能，企业用发电设备在突发事件时以利需量管控实施，达到削峰填谷的用电目的。

6.2.3  通过平台，进行企业错峰、避峰用电设备归类管理，并实时监测和效果分析。

# 6.3  经济分析

6.3.1  在平台上建立钢铁企业重要耗电设备的系统能效曲线，实时监测、有效管控，确保设备高效运行。

6.3.2  基于平台，生成钢铁企业及所属各单位进行每班、每日、每月用电统计报表，结合产量与产品规格，通过大数据分析各级用电指标完成情况，同时为后续购电计划提供切实可靠的依据。

6.3.3  在平台上建立非经济用电管控，并进行预警告之。

6.3.4  根据电能质量标准，评价配网系统无功、谐波和负荷平衡与经济运行状况。

# 6.4  配用电安全管理

6.4.1  平台应有钢铁企业一、二级配电网潮流、短路容量及继电保护分析功能。

6.4.2  各主变配电系统关键触点应有测温显示及其预警推送。

# 6.5  节能管理

平台提供各类涉及用电节能改造项目测评与数据分析，主管单位应根据企业各部门所申报节电改造项目按时完成节电业务相关数据信息的汇总，形成报表数据并审核上报。

# 6.6  知识库管理

6.6.1  主管单位可上传节电管理方案与节电用电指标体系，指标体系、违规用电通报、节电案例、DSM培训教材等信息定期在平台发布。

6.6.2  主管单位每年组织不少于一次的电力需求侧管理评审及其评审要求与考核规定。

# 6.7  DSM目标责任考核

主管部门根据DSM最新要求进行节约电量指标分解和DSM目标责任考核，并在平台公示。

# 7  平台运行维护

# 7.1  主站运行

# 7.1.1  系统运行日常监测

7.1.1.1  监测所有的主站服务器实际状态以及所有相关的后台进程，监测主站服务器与数据采集服务器网络的连通情况。

7.1.1.2  检测磁盘空间剩余不足时删除弃用的文件。

7.1.1.3  查看主站服务器、数据采集服务器异常告警，检查CPU、内存及IO等设备的运行状态。

7.1.1.4  检查其它的日志文件中的内容，发现异常及时处理。

# 7.1.2  异常数据分析

7.1.2.1  系统运维人员定时查看报警以定位主站平台相关事件。

7.1.2.2  主站平台出现硬件相关故障时，应及时登记。

7.1.2.3  每年统计整理设备故障事件，为下年度运维提供参考依据。

# 7.1.3  管理平台配置

7.1.3.1  配置平台运行参数并保存最后一次正确配置到配置库、数据库或者作为配置文件放至备份档案区。

7.1.3.2  修改平台运行参数时对平台系统的配置参数及相关文件进行备份。

7.1.3.3  在平台正式使用前，管理员需修改系统默认密码，删除或锁定不用账号。

7.1.3.4  管理员具有最高管理权限，并为每个用户根据需要的权限建立专门的账号，其他直接访问或需要一定操作权限者，必须经报批后，告知其用户权限等信息。

7.1.3.5  账号权限的设置遵从最小化原则，账户口令为无意义的字符组，长度至少八位，普通用户账户与管理员账户分离。

# 7.2  平台维护

# 7.2.1  升级维护

7.2.1.1  评估系统升级实际工作量，制定详细的升级计划。

7.2.1.2  平台升级前先做好平台系统备份以及数据备份工作，然后启用备用平台；升级时在测试平台中进行测试，确认无误后再迁移至生产环境。

7.2.1.3  平台升级失败且无法进行下去时，立即进行平台系统和数据恢复工作。

7.2.1.4  平台升级完成后妥善保存平台升级文档。

# 7.2.2  主站平台日常巡检维护

7.2.2.1  主站平台、数据采集服务器及存储设备必须定期进行现场巡检，并记录。

7.2.2.2  系统运维人员每天通过查看服务器监控软件查找服务器存在的问题并及时解决。

7.2.2.3  主站平台服务器操作系统需安装snmp代理程序并启动其服务，配置接收服务器的简单网络管理协议（SNMP）数据包，并添加到监控服务器监控管理平台上；另行设置服务器网络故障、CPU使用状况、磁盘使用状况等报警信息发送至企业邮箱账号。

# 7.2.3  数据采集装置日常巡检维护

7.2.3.1  所有数据采集装置每月进行计划巡检，主要巡检采集设备电源、网络通信、面板告警情况，并做记录。

7.2.3.2  数据采集装置故障维修需做好对应记录。

# 7.2.4  数据备份

7.2.4.1  制定平台数据库的备份策略，重要数据每间隔2-5小时做一次备份，每周做一次全备，做好灾备镜像；次要数据每8-12小时做一次日志备份，每周做一次增量备份，每月做一次全备，并做好灾备镜像。

7.2.4.2  妥善存放和保管备份介质（包括磁带、从数据库导出的文件等），防止非法访问。对备份的介质做好标识，存放在环境符合要求的地方。

7.2.4.3  建立备份文件档案及档案库，详细记录备份数据信息，做好数据备份的文件管理。

7.2.4.4  每季度抽取恢复校验数据库长期保存的备份文件；重要的数据应设计和实施异地容灾的方案。

7.2.4.5  进行系统恢复前确认故障原因；数据库管理员根据报批后的故障分析报告与对应的恢复计划，经确认并做好现有内容备份后按规定的操作程序通知执行并记录执行过程。

7.2.4.6  完成恢复后应测试恢复的结果，成功后重新备份，确认并通知应用。

# 7.2.5  安全保密

7.2.5.1  严格控制操作服务器人员，做好人员登记和记录日志。

7.2.5.2  服务器管理员登陆密码仅限管理员及授权的人员使用，管理员密码应以加密方式存储，不得泄露。

7.2.5.3  系统运维技术人员定期关注了解最新系统及中间件相关漏洞情况，对存在严重安全漏洞的操作系统或中间件适机升级。

7.2.5.4  根据安全要求的级别要求服务器部署在防火墙不同的区域，通过防火墙策略进行访问控制。

# 7.2.6  故障处理

运维单位应制定故障处理规程，包括故障处理流程，故障响应处理预案等。

# 7.2.7  应急处理

7.2.7.1  遇平台系统非正常报警，不可随便关机，需判断故障，并结合日志定位后，再申请计划停机修复故障。

7.2.7.2  平台系统关停前，先通知该管理单位责任人、用户单位责任人，运维单位责任人后进行关停修复。

7.2.7.3  在可接受的时间范围内（例如1小时停机）修复服务器，及时通知相关用户预计修复时间。

7.2.7.4  若判断长时间内（如4小时以上）无法修复服务器且用户不能接受长时间停机，则将此服务器的数据转移到其他服务器运行，更改相应的应用程序的配置，直至服务器修复后再回迁。

7.2.7.5  发生重要业务数据丢失或篡改时，应尽快从备份或归档文件中提供恢复。

7.2.7.6  制定完善的应急预案，并定期进行应急预案演练。

## 参 考 文 献

[1]GB/T 15587  工业企业能源管理导则

[2]GB/T 15316  节能监测技术通则

[3]发改办运行[2014]734号  国家发展改革委办公厅关于做好国家电力需求侧管理平台建设和应用工作的通知

[4]发改运行规[2017]1690号  关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知

[5]工信厅运行函[2016]560号  工业和信息化部办公厅关于印发工业领域电力需求侧管理专项行动计划（2016－2020年）的通知

[6]国能安全[2014]317号  国家能源局关于印发电力行业网络与信息安全管理办法的通知

[7]国能安全[2014]318号  国家能源局关于印发电力行业信息安全等级保护管理办法的通知

[8]国能安全[2015]36号  国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知

________________________

# Text boxes

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钢铁行业电力需求侧管理平台管理规范Management specification of Demand Side Management Platform

in iron and steel industry

（征求意见稿）

07-12-05

ICS

H 04